ПОДГОТОВКА И АНАЛИЗ НАБОРА ОСЦИЛЛОГРАММ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ

Евдаков А.Е., Филатова Г.А. ХХХ х.х.

Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина

153003 г. Иваново, ул. Рабфаковская 34

E-mail: eae_rus@mail.ru

Аннотация

Состояние вопроса: Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются преобладающим видом повреждений в сетях 6÷35 кВ. Современные цифровые устройства релейной защиты накапливают огромные архивы осциллограмм, однако эти «сырые» данные содержат большое количество неинформативных записей и событий сложной природы. Это создает серьезные препятствия для их использования в исследованиях и разработки новых алгоритмов защиты.

Материалы и методы: Представлена многоэтапная методология формирования целевого набора данных из большого промышленного архива (50 765 записей). Методология включает автоматизированный первичный отбор осциллограмм с признаками ОЗЗ с помощью алгоритма на Python и последующую ручную экспертную верификацию для отсеивания ложных срабатываний и уточнения разметки.

Результаты: В результате работы из исходного массива был сформирован и верифицирован эталонный набор из 795 осциллограмм, достоверно отражающих процессы при ОЗЗ. В ходе анализа выявлен и систематизирован ряд характерных явлений (ограничение измерительных цепей, развивающиеся повреждения, коммутационные процессы), которые существенно усложняют автоматическую интерпретацию осциллограмм.

Выводы: Созданный верифицированный набор данных является ценной основой для дальнейших статистических исследований. Работа подчеркивает необходимость этапа экспертной верификации при работе с реальными данными и демонстрирует ключевые проблемы, которые должны учитываться при разработке интеллектуальных систем анализа аварийных режимов.

Ключевые слова: однофазное замыкание на землю (ОЗЗ), релейная защита, осциллограммы, COMTRADE, подготовка данных, верификация данных, интеллектуальные системы.

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (Название доклада)**

Имена авторов в формате Имя Фамилия*** (Автор)

Первая строка - название организации, аббревиатуры нежелательны

Вторая строка - Город, Страна

Третья строка - e-mail адрес автора

Abstract

Background: This document is a pattern and already includes all the necessary parts of your article (name, body, titles and so on) and corresponding styles.

Materials and Methods: Microsoft Office has been used for pattern design.

Results: The obtained pattern allows the participants of the conference execute the article according to the requirements.

Conclusions: In order to include the article into Conference Proceedings one should use this pattern and article example.

Key words: formatting, style, styling, insert.

Введение

Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются преобладающим видом повреждений в распределительных сетях 6÷35 кВ. Современные цифровые устройства релейной защиты (РЗА) накапливают огромные архивы осциллограмм, однако эти «сырые» данные содержат большое количество неинформативных записей и событий сложной природы, что создает серьезные препятствия для их автоматизированного анализа и разработки новых алгоритмов защиты.

Кроме того, теоретические модели часто не учитывают всего многообразия реальных явлений, таких как нелинейность измерительных трансформаторов или каскадное развитие аварий. Это обуславливает необходимость формирования качественных и репрезентативных наборов реальных данных для разработки и тестирования эффективных алгоритмов РЗА.

Целью настоящей работы является разработка и применение методологии для формирования верифицированного набора осциллограмм ОЗЗ из большого промышленного архива, а также качественный анализ и систематизация явлений, усложняющих автоматическую интерпретацию данных.

Методология подготовки и верификации набора осциллограмм

Основой для любого исследования, связанного с машинным обучением или углубленным статистическим анализом, является качественный и репрезентативный набор данных. В данной работе был проделан многоэтапный процесс по формированию верифицированного набора осциллограмм однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) из большого промышленного архива.

  - Исходные данные

Основой для исследования послужил открытый набор данных «A Dataset of Real-World Oscillograms from Electric Power Grids»[X], содержащий 50 765 осциллограмм в формате COMTRADE. Несмотря на предварительную стандартизацию, проведенную авторами набора, для целенаправленного анализа ОЗЗ исходный массив обладал рядом критических недостатков:

- Низкая релевантность: Значительная часть (более 98%) записей не содержала искомых событий ОЗЗ, а представляла собой коммутации, другие виды повреждений или неинформативный шум.

- Статистическое смещение: Преобладание записей от устройств БАВР привело к смещению выборки в сторону развивающихся повреждений (переход ОЗЗ в многофазное КЗ), которые не являются типичными для всех случаев ОЗЗ.

- Неоднородность классов напряжения: Наличие осциллограмм из сетей разных классов (от 0,4 до 330 кВ) требовало дополнительной фильтрации для исключения сетей с глухозаземленной нейтралью и корректного учета номинальных напряжений.

Указанные особенности обусловили необходимость разработки многоэтапной методологии фильтрации для формирования целевой, репрезентативной выборки. Отметим так же, что данные сложности будут характерны при работе с любыми обобщёнными открытыми архивами. А если работать с исходными данными, то эти проблемы если и решаются, то только частично, но появляется огромный объём дополнительных сложностей, связанный с предобработкой сильно различающихся и не стандартизированных данных.

  - Автоматизированный первичный отбор

Для выделения из всего массива осциллограмм, потенциально содержащих ОЗЗ, был разработан и применен специализированный программный алгоритм на языке Python. Алгоритм его работы, ключевые этапы включают следующее (Рисунок 1):

- Нормализация сигналов. Загрузка коэффициентов нормализации и приведение мгновенных значений токов и напряжений к безразмерным относительным единицам.

- Детектирование зон ОЗЗ. В рамках каждой осциллограммы анализировались сигналы напряжений нулевой последовательности (U0) и фазных напряжений (Un) для поиска интервалов, где их уровень превышал заданные пороговые значения по амплитуде и времени процесса.

- Фильтрация симметричных режимов. Критически важным шагом была реализация фильтра, отбрасывающего зоны, в которых амплитуды трехфазных напряжений были статистически схожи, что характерно для симметричных нагрузок и междуфазных КЗ, но не для ОЗЗ.

- Расчёт перенапряжений. В найденных зонах ОЗЗ вычислялось максимальное относительное фазное напряжение, на основе которого определялась кратность перенапряжения.

- Алгоритм первичного отбора осциллограмм ОЗЗ

Применение данного алгоритма позволило сократить исходную выборку более чем в 27 раз, выделив 1866 осциллограмм, которые с высокой вероятностью содержали искомые режимы ОЗЗ. Результаты автоматического отбора и первичной классификации по максимальной кратности перенапряжения представлены в Таблице 1, раздел «До ручной разметки.

Предварительное распределение осциллограмм-кандидатов по диапазонам перенапряжений (результат автоматического отбора)

  - Ручная верификация и имеющиеся проблемы

Следующим этапом стала обязательная ручная верификация отобранных алгоритмом осциллограмм. Целью данной процедуры была очистка выборки от ложноположительных срабатываний, уточнение границ ОЗЗ и корректировка расчетных значений перенапряжений в сложных случаях. В процессе верификации была выявлена и систематизирована целая группа проблем, ограничивающих эффективность полностью автоматического анализа.

По результатам ручной проверки была сформирована верифицированная выборка, содержащая 795 осциллограмм, которые были использованы для дальнейшего статистического анализа. Итоговое распределение представлено в Таблице I, раздел «После ручной разметки».

- Результаты отбора осциллограмм

| Диапазон кратности перенапряжения | Количество осциллограмм |  |
| --- | --- | --- |
|  | До ручного разметки | После ручной разметки |
| <1,2 | 484 | 8 |
| 1,2÷1,71 | 401 | 66 |
| 1,71÷1,75 | 37 | 15 |
| 1,75÷2 | 550 | 397 |
| 2 ÷2,5 | 318 | 282 |
| 2,5÷3 | 45 | 27 |
| 3÷3,5 | 0 | 0 |
| 3,5÷4 | 8 | 0 |
| 4÷4,5 | 18 | 0 |
| 4,5÷5 | 4 | 0 |
| > 5 | 0 | 0 |
| Всего | 1866 | 795 |

Анализ типовых сложностей при интерпретации осциллограмм ОЗЗ

Перед проведение количественного анализа, требует предварительная подготовка и ручная оценка набора осциллограмм. Экспертный анализ верифицированной выборки осциллограмм позволил выявить и систематизировать ряд характерных явлений, которые существенно усложняют задачу автоматической идентификации и анализа ОЗЗ. Приведенный ниже анализ иллюстрирует ключевые проблемы, возникшие при формировании итоговой таблицы (Таблица 2), и подчеркивает ценность ручной верификации как этапа создания обучающих выборок для интеллектуальных систем РЗА.

  - Искажения формы сигнала из-за нелинейности измерительных трансформаторов и ограничения АЦП

Одной из фундаментальных проблем при анализе режимов с высокими перенапряжениями является нелинейность характеристик измерительных трансформаторов напряжения (ТН) и промежуточных датчиков напряжений в устройствах РЗА, а также ограниченность входов АЦП. При значительном увеличении напряжения на неповрежденных фазах сердечник ТН может войти в режим насыщения. Обычно производителями заявляется предельное напряжение порядка 1,9÷2 Uном. Это приводит к сильному искажению формы вторичного напряжения, которое перестаёт быть синусоидальным. Или указанные входа АЦП измерительных устройств могут быть не рассчитаны на такие значения, что приводит к переходу в режим плато. Типичный пример такого явления показан на рисунке ХХ.

Как видно из осциллограммы, верхушки синусоид напряжений оказываются «срезанными». Такое искажение делает невозможной корректную оценку истинной амплитуды перенапряжения, приводя к ее занижению. Это не только влияет на точность статистического анализа, но и может негативно сказаться на работе алгоритмов РЗА, использующих амплитудные или фазовые критерии, так как насыщение вносит дополнительные гармонические составляющие в сигнал.

- Рисунок ХХ. Искажение формы напряжения на неповрежденных фазах.

  - Сложные и развивающиеся повреждения

Важной особенностью анализируемого датасета является его статистическое смещение, обусловленное источником записей. Значительная часть осциллограмм была зарегистрирована устройствами быстродействующего автоматического ввода резерва (БАВР). Следовательно, в выборке преобладают случаи, когда исходное однофазное замыкание на землю развилось в двух- или трёхфазное короткое замыкание, что и вызвало срабатывание защиты. Это накладывает отпечаток на динамику процесса: осциллограмма отражает не «чистое» ОЗЗ, а сложный переходный процесс, включающий моменты замыкания на других фазах и последующего отключения (Рисунок ХХ). Данный факт необходимо учитывать при экстраполяции выводов на все ОЗЗ, часть из которых может быть устранена до перехода в междуфазное замыкание.

- Рисунок ХХ. Осциллограмма перехода ОЗЗ в многофазное КЗ

  - Проблема выявление зон ОЗЗ

Коммутационные операции, такие как отключение короткого замыкания или переключения в сети, часто порождают броски напряжения, сопоставимые по амплитуде или превышающие перенапряжения от самого ОЗЗ. Это создает серьезную методологическую сложность.

Максимальный бросок часто наблюдается не во время протекания ОЗЗ, а в момент ликвидации аварии коммутационной аппаратурой (Рисунке ХХ). В рамках данного исследования такие броски не относились к перенапряжениям, вызванным непосредственно ОЗЗ, однако их учёт мог бы существенно изменить статистику в области высоких кратностей (>2,5 Uном). Отметим, что данный вопрос является особо важным, и требует отдельно обсуждения.

- Рисунок ХХ. Коммутационный процесс и его перенапряжение.

Так же коммутационные процессы в сети могут генерировать броски напряжений нулевой последовательности, которые алгоритмы первичного отбора интерпретируют как признаки ОЗЗ. Особенно это характерно для секций шин, находящихся в «холостом» режиме, где отсутствует инерционная нагрузка, способная демпфировать высокочастотные колебания (Рисунке ХХ).

- Рисунок ХХ. Коммутационный процесс, имитирующий ОЗЗ

  - Слабовыраженные и затухающие ОЗЗ

Наряду с ярко выраженными авариями, в сетях часто возникают кратковременные, слабовыраженные ОЗЗ с малой токовой и напряженческой составляющей. Такие события могут быть вызваны, например, кратковременным пробоем изоляции с последующим самопогасанием дуги. На Рисунке ХХ показан пример такого затухающего процесса. Сложность их анализа заключается в том, что их сигнатуры трудноотличимы от индустриальных помех или фонового шума, что требует от алгоритмов защиты высокой чувствительности и, одновременно, помехоустойчивости. То есть такое событие может быть не разовым пробоем, а внешней коммутацией

- Рисунок ХХ. Осциллограмма слабовыраженного (затухающего) ОЗЗ

  - Прочие факторы, усложняющие анализ

Помимо перечисленных, на корректность интерпретации осциллограмм влияет ряд других факторов, например, связанных с конфигурацией и физикой измерительных систем:

Встречались случаи, когда в качестве фазных напряжений в терминалы РЗА были заведены линейные значения, подписанные как фазные, что полностью искажало картину. И в нормальном режиме регистрировалось как ОЗЗ, хотя формально все критерии (например, наличие U0) выполнялись.

Традиционные электромагнитные ТН обладают инерционностью и могут сглаживать/занижать быстрые пики перенапряжений. В то же время, современные ёмкостные, обладая более широкой полосой пропускания, могут регистрировать излишние высокочастотные всплески, не связанные с основной гармоникой процесса.

Выводы

По результатам проведенной работы, посвященной подготовке и анализу набора осциллограмм для изучения ОЗЗ, можно сформулировать следующие основные выводы:

1) Разработана и апробирована многоэтапная методология, позволившая из «сырого» промышленного архива (50 765 записей) сформировать целевой верифицированный набор из 795 осциллограмм, достоверно отражающих процессы при однофазных замыканиях на землю в сетях 6÷35 кВ.

2) В ходе экспертной верификации выявлен и систематизирован ряд нетривиальных явлений, критически усложняющих автоматическую интерпретацию осциллограмм. Ключевыми из них являются: искажение формы сигналов из-за нелинейности измерительных трансформаторов, развитие ОЗЗ в многофазные короткие замыкания, а также схожесть сигнатур ОЗЗ с коммутационными процессами.

3) Проделанная работа демонстрирует, что этап ручной экспертной верификации является неотъемлемой частью подготовки данных для исследований в области РЗА. Созданный эталонный набор, в отличие от синтетических моделей, содержит реальные шумы и переходные процессы, что делает его незаменимой основой для обучения и тестирования робастных интеллектуальных алгоритмов анализа аварийных режимов.

Список литературы

Изнаиров, Б.М. Обеспечение рациональных геометрических параметров многозвеньевых соединений и резервирование их элементов. – Саратов: СГТУ, 2008. – 450 с.

Рагулин, В.В., Михайлов, А.Г. Исследование свойств асфальтосмолопарафиновых отложений и разработка мероприятий по их удалению из нефтепросысловых коллекторов // Нефтепромысловое дело. –  2001. – № 5. – С. 3336.